## Slide 1: دوره ی آموزشی مانیتورینگ ((Wincc

## Slide 2: آرشیوسازی و ذخیره ی اطلاعات

## Slide 3
راست کلیک بر روی Tag Logging و انتخاب Open

## Slide 4
نمایی از نرم افزار تگ لاگینگ
بخش های اصلی نرم افزار

## Slide 5
بخش مربوط به تنظیم زمان های پیشفرض برای آرشیوگیری
تایمرهای پیشفرض سیستم

## Slide 6
ایجاد یک تایمر جدید، کلیک راست بر روی Timer و انتخاب New

## Slide 7
نوشتن یک اسم دلخواه
تنظیم پایه ی زمانی
نوشتن ضریب زمانی
تنظیم زمان شروع به کار تایمر

## Slide 8
تایمر ساخته شده توسط کاربر

## Slide 9
روش ایجاد کردن آرشیو برای تگ ها
راست کلیک بر روی Archives و انتخاب ویزارد

## Slide 10
کلیک
انتخاب آرشیو مقادیر فرآیندی
نوشتن یک اسم دلخواه برای این آرشیو

## Slide 11
انتخاب تگ هایی که قصد آرشیو شدن آن ها را داریم، در اینجا می توانیم چندین تگ را انتخاب نماییم
انتخاب تگ Level به عنوان مثال

## Slide 12
تگ های انتخاب شده

## Slide 13
آرشیو ساخته شده در مرحله ی قبل

## Slide 14
تنظیم ویژگی های آرشیو
راست کلیک بر روی نام آرشیو ساخته شده و انتخابProperties

## Slide 15
فعالسازی و غیرفعالسازی آرشیو
تغییر نام در صورت نیاز
انتخاب یک اکشن در هنگامی که عمل آرشیوگیری شروع می شود

## Slide 16
سربرگ Memory Location
ذخیره اطلاعات آرشیوشده در هارد دیسک کامپیوتر
ذخیره اطلاعات آرشیوشده در حافظه ی رَم کامپیوتر که در صورت قطع شدن برق یا خارج شدن از محیط Runtime از بین میروند

## Slide 17
تنظیم مشخصات آرشیو برای تگ باینری به صورت جداگانه
راست کلیک بر روی تگ باینری و انتخاب Properties

## Slide 18
نوشتن اسم دلخواه برای تگ آرشیو شده
انتخاب تگ و یا تعویض تگ با یک تگ دیگر
آرشیو شدن تگ به صورت اتوماتیک انجام شود یا به صورت دستی
انتخاب دلخواه یک تگ داخلی تا آرشیوها در این تگ نیز ذخیره شوند

## Slide 19
سربرگ Archiving
انتخاب نوع آرشیوگیری
به صورت سیکلی
به صورت غیرسیکلی
روش دستیابی به تگ
در صورتی که اتفاق خاصی بیفتد آرشیوگیری شروع شود مثلاً یک شدن یک تگ باینری
در اینجا می توان نقاط شروع و پایان آرشیوگیری در روش سیکلی را تعیین نمود
تنظیم زمان آرشیوگیری در حالت سیکلی
در روش غیرسیکلی می توان در اینجا نحوه ی نمایش در نمودار یا جدول را تنظیم نمود
کنترل شده با اتفاق خاص
به محض تغییر در مقدار تگ

## Slide 20
سربرگ پارامترها
در روش سیکلی چه موقع از تگ باینری آرشیوگیری شود
در صورت بروز خطا، آخرین مقدار حفظ شود و یا مقدار از پیش تعیین شده ای جایگزین شود

## Slide 21
تنظیم مشخصات آرشیو برای تگ آنالوگ به صورت جداگانه
راست کلیک بر روی تگ آنالوگ و انتخاب Properties

## Slide 22
سربرگ Archive Tag مشابه همین سربرگ در تگ دیجیتال می باشد

## Slide 23
سربرگ Archiving مشابه همین سربرگ در تگ دیجیتال می باشد

## Slide 24
در بین مقادیر خوانده شده از یک تگ کدام مقدار و به چه صورتی آرشیو شود، مثلاً مقدار ماکزیموم یا مقدار میانگین آرشیو شود
تعداد نمونه هایی که باید عمل میانگینگیری یا ماکزیمومگیری بر روی آن ها صورت گیرد
در صورت بروز خطا، آخرین مقدار حفظ شود

## Slide 25
سربرگ Display
ایجاد حد بالا و پایین برای مقادیری که می توانند آرشیو شوند و نمایش داده شوند

## Slide 26
فعالسازی حالت فشرده سازی اطلاعات آرشیو شده

## Slide 27
ایجاد آرشیوتگِ فشرده شده
کلیک راست بر روی archive و انتخاب گزینه ی Archive Wizard
انتخاب گزینه ی Compressed Archive
نوشتن یک نام دلخواه برای این آرشیو

## Slide 28
آرشیو فشرده سازی ایجاد شده
کلیک راست و انتخاب Properties

## Slide 30
سربرگ فشرده سازی
روش فشرده سازی
تعیین دوره ی زمانی فشرده سازی

## Slide 31
انتخاب تگ هایی که قرار است فشرده شوند
راست کلیک بر روی نام آرشیو فشرده و انتخاب Selection Tag

## Slide 32
انتخاب تگ مورد نظر از بین تگ هایی که قبلاً به صورت فرآیندی آرشیو شده اند
انتقال تگ به سمت تگ های فشرده شده
تگ های انتخاب شده

## Slide 33
انتخاب آرشیو فشرده
نمایش تگ های فشرده

## Slide 34
تنظیم ویژگی های تگ های فشرده
راست کلیک بر روی تگ و انتخاب Properties

## Slide 36
تنظیم ویژگی های فضای ذخیزه سازی اطلاعات آرشیو شده
انتخاب Archive Configuration
انواع دیتابیس های موجود
زمان Acquisition cycle کمتر از یک دقیقه
زمان Acquisition cycle بیشتر از یک دقیقه و تگ های فشرده شده

## Slide 37
راست کلیک و انتخاب Properties

## Slide 38
ماکزیموم زمان برای دیتابیس A
ماکزیموم اندازه برای دیتابیس A
ماکزیموم زمان برای یک بخش از دیتابیس A
ماکزیموم اندازه برای یک بخش از دیتابیس A
تنظیم زمان ذخیره ی اطلاعات ذر بخش دوم یک دیتابیس

## Slide 39
سربرگ بک آپ
تنظیم عملیات بک آپ گرفتن
فعالسازی بک آپ
آدرس محل ذخیره بک آپ
آدرس دوم برای محل ذخیره بک آپ به صورت همزمان با آدرس اول
فعالسازی آدرس دوم

## Slide 40
تنظیم اینکه چه چیزهایی در دیتابیس سریع، آرشیو شوند
سربرگ محتویات آرشیو
اطلاعات غیرسیکلی
اطلاعات با Acquisition cycle کمتر از این تنظیم

## Slide 41
ایجاد ارتباط با فایل بک آپ در زمان Runtime
راست کلیک و انتخاب Link Archive

## Slide 42: مراجع
جزوه آموزشی مهندس نوبهار در دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی سهند
کاتالوگ و منوال های شرکت زیمنس
کتاب Wincc تالیف مهندس احمد فرجی
جزوات آموزشی شرکت دقیق ابزار مشهد
اطلاعات سایت مهندس ماهر WWW.indacts.com